Должен знать каждый частный застройщик

Планировка и застройка районов усадебного жилищного строительства осуществляются на основе градостроительной документации общего и детального планирования и проектной документации в строительстве, разработанной для городских и сельских населенных пунктов (пункт 4.1 ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки»).

Необходимость устройства противопожарных разрывов, степень огнестойкости строений определяется проектной документацией с учетом проекта детального планирования застройки населенного пункта (города районного подчинения, поселка городского типа, сельского населенного пункта) либо частей населенных пунктов (кварталов, микрорайонов, улиц), разработка которого находится в компетенции местных исполнительных и распорядительных органов (ст. 5, 44 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

С учетом изложенного определение необходимости устройства и параметры противопожарных разрывов между строениями возможно органом архитектуры районного исполнительного комитета на основании проекта детального планирования застройки населенного пункта (квартала, микрорайона, улицы). В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» соблюдение законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на соответствующей территории, обеспечивают местные исполнительные и распорядительные органы.

Вопросы противопожарного нормирования при усадебном строительстве регулируются следующими основными техническими нормативными правовыми актами:

ТКП 45-2.02-242 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования»;

ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки».

Строительство на земельных участках должно осуществляться в соответствии с разработанными проектными организациями и утвержденными местными органами власти детальными планами застройки. При этом на планах обозначаются конкретные места посадки жилых зданий и строений, отступление от этих мест не допускается.

Противопожарные разрывы между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируются. Это значит, что строения, расположенные на своем участке, можно размещать друг относительно друга без каких-либо ограничений.

Примечание: разрыв противопожарный — расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий (сооружений). При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями..

Противопожарные разрывы между зданиями и хозяйственными постройками на соседних приусадебных участках принимаются по таблице 1 ТКП 45-2.02-242 и могут составлять от 6 до 15 м. в зависимости от степени огнестойкости здания.

| Степень огнестойкости зданий | Минимальный разрыв (в местах) между жилыми зданиями при степени их огнестойкости |
| --- | --- |
|  | I–IV | V, VI | VII, VIII |
| I–IV | 6 | 8 | 10 |
| V, VI | 8 | 8 | 10 |
| VII, VIII | 10 | 10 | 15 |

Примечание:существует восемь степеней огнестойкости (от I до VIII). Степень огнестойкости здания зависит от материалов, используемых при строительстве. Определение степени огнестойкости здания относится к компетенции автора-разработчика проектной документации.

Противопожарные разрывы между зданиями и хозяйственными постройками на соседних приусадебных участках не нормируются (не устанавливаются) при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между строениями), не превышающей наибольшую допустимую площадь пожарного отсека здания. Например, для зданий низшей (VIII) степени огнестойкости эта площадь не должна превышать 800 кв.м. Определение суммарной площади застройки входит в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов.

Примечание: незастроенной площадью между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками следует считать площадь между ближайшими смежными углами строений.

Разрывы между зданиями независимо от степеней огнестойкости допускается не нормировать при условии, что стена более высокого (широкого) здания, расположенного напротив другого здания, является противопожарной 1 типа (выполнена из негорючих материалов, не имеет оконных проемов и т.п.).

Примечание:требования к противопожарным стенам изложены в ТКП 45-2.02-142, ТКП 45-2.02-92.

Также следует помнить, что в одноквартирных и блокированных жилых домах запрещается размещать:

магазины и другие помещения с использованием горючих жидкостей или по продаже товаров в аэрозольных упаковках;

пункты по продаже (заправке) горючих газов;

производственные и складские помещения категорий А – В1 по взрывопожарной и пожарной опасности.

Основные противопожарные требования,

предъявляемые к мини-котельным, размещаемым в одноквартирных и блокированных жилых домах

Мини-котельная - котельная, предназначенная для теплоснабжения зданий или сооружений, с размещаемым в ней котельным оборудованием (котлоагрегатами) на любом виде топлива в количестве не более двух единиц тепловой мощностью до 100 кВт каждая, вспомогательным оборудованием, системами управления и защиты, представляющая собой встроенное помещение, пристроенное или отдельно стоящее здание.

Примечание: допускается в мини-котельных предусматривать установку до четырех единиц котлового оборудования суммарной мощностью до 200 кВт.

В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или цокольном этаже. При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе подвальном или цокольном этажах.

Не допускается устройство мини-котельных смежно, над и под лестничными клетками, кладовыми и складами (категории В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности).

Помещения мини-котельных необходимо выделять противопожарными преградами в соответствии с таблицей:

| Степень огнестойкости здания | Тип противопожарной преграды |
| --- | --- |
|  | противопожарной перегородки | противопожарного перекрытия |
| I, II, III | 1 | 2 |
| IV | 1 | 3 |
| V, VI | 2 | 4 |

Для жилых зданий VII и VIII степеней огнестойкости предел огнестойкости перегородок не нормируется.

Мини-котельные, размещаемые на чердаке одноквартирных жилых домов VII и VIII степеней огнестойкости, необходимо выделять из общего объема помещения с учетом выполнения следующих требований: деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки котлоагрегатов следует изолировать негорючими материалами – штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или другими. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от котлоагрегата до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см, расстояние между котлоагрегатом и противоположной стеной - не менее 1 м.

Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу.

Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров 61 градусов и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 кв.м., выходящее наружу. В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.