О подготовке  сельхозтехники

к посевным работам

В целях недопущения несчастных случаев электротравматизма с механизаторами, обеспечивающими завершение ремонта и сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, задействованной в проведении весенних полевых работ, руководителям сельскохозяйственных организаций необходимо принять следующие меры по созданию безопасных условий работы в помещениях автомастерских, относящихся к помещениям с повышенной опасностью или особоопасным помещениям, а именно:

- Поручить электротехническому персоналу (с группой по электробезопасности не ниже III и назначенному распоряжением руководителя для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним) провести внеочередные осмотры переносных и передвижных электроприемников (электроинструмент, светильники, сварочные установки, насосы, компрессоры и т.п.), а также вспомогательного оборудования к ним (кабели-удлинители, переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, устройства защитного отключения и т.п.), уделив особое внимание:

- состоянию корпусов электроприемников, питающих кабелей, корпусов штепсельных соединений;

- соблюдению графика измерений сопротивления изоляции;

- состоянию цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1;

-  наличию на корпусах каждого переносного и передвижного электроприемника, вспомогательного оборудования к ним или на специальной табличке, закрепленной безопасным способом, инвентарного номера и даты следующей проверки.

Принять меры к устранению выявленных нарушений в работе электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

- К работе с использованием передвижного электроприемника или переносного электроинструмента класса I допускать работников, прошедших инструктаж по охране труда и имеющих группу по электробезопасности не ниже II.

- К выполнению электросварочных работ допускать работников, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующее удостоверение.

- Допускать к подключению (отключению) к (от) электрической сети электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, персонал, допущенный к работе с этими электроприемниками.

Допускать присоединение электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединений его от сети только электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

- Применять для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью напряжение не более 25 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в смотровых ямах гаражей и т.п.) – не выше 12 В.

- Организовать проработку данного информационного письма с электротехническим персоналом и персоналом, допущенным к работе с указанными электроприемниками.

В свою очередь, предлагаем всестороннее сотрудничество в проведении разъяснительной работы по электробезопасности.

При необходимости обследования электроустановок, задействованных в проведении мероприятий, Вы можете обращаться в Глубокское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области по адресу: г. Глубокое, ул. Красноармейская.78.

Начальник  Глубокского МРО	 В.Г. Латышонок